视频监控系统技术任务书——模板
SAT Solutions 模板，依据文章《采购用视频监控技术任务书怎么写：结构、参数与乌兹别克斯坦规范》编制（2026年11月10日版）。
请填写方括号内的内容。“示例值”一栏仅供参考，请替换为本项目的要求。要求应写成可量化的数值，以便验收时核查。
1. 基本信息
	客户
	[ ]

	项目及地址
	[ ]

	建筑用途、面积、层数
	[ ]

	项目运营时间
	[ ]

	系统目标
	[ ]

	现有设备与平台
	[ ]

	联系人（姓名、电话、电子邮箱）
	[ ]



2. 监控区域
	序号
	区域
	任务：概览 / 辨别 / 识别
	室内或室外
	摄像机数量

	1
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	2
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	3
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	4
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	5
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	6
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



3. 摄像机与录像机要求
	参数
	技术任务书写法
	示例值
	本项目要求

	摄像机分辨率
	不低于N百万像素
	室内和出入口 ≥ 4MP（2688×1520）
	[ ]

	镜头/视场角
	焦距或水平视角
	2.8毫米，室内约100°
	[ ]

	红外补光
	距离不小于N米
	室内 ≥ 30米，周界50–80米
	[ ]

	室外防护
	外壳防护等级
	IP67
	[ ]

	编码
	支持的编码格式
	H.265 / H.265+ 和 H.264
	[ ]

	供电
	PoE标准
	IEEE 802.3af 或 802.3at
	[ ]

	录像机通道
	留有余量的IP通道数
	比摄像机数量多至少25%
	[ ]

	录像机接入带宽
	Mbps
	不低于全部摄像机码率之和并留余量
	[ ]

	硬盘位
	SATA盘位数及单盘容量
	按计算的存储量配置，使用监控级硬盘
	[ ]

	智能分析
	写功能，不写商品名
	按“人”“车”分类过滤报警
	[ ]



4. 录像与存储
核查报价的公式：容量（TB）＝摄像机数量 × 码率（Mbps）× 86 400 × 天数 ÷ 8 ÷ 1 000 000。
	摄像机数量 N
	码率 B，Mbit/s
	保存天数 D
	容量 V，TB

	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



	录像方式（连续 / 移动侦测 / 按计划）
	[ ]

	录像存储位置
	[ ]

	谁通过哪些设备查看录像，录像如何调取
	[ ]



关于存储位置的建议：存放在项目现场的设备上，或乌兹别克斯坦境内的数据中心——这不是法律规定，而是从业者的建议。生物识别数据（门禁中的人脸模板）依据ZRU-547号法律第27-1条（经2026年3月26日ZRU-1125号法律修订）存放在乌兹别克斯坦境内。对特定场所由法规规定的录像保存期限（例如内阁第271号决议），请在采购当日核实。
5. 网络、供电、安装、文件、质保
	网络与供电（PoE、交换机、备用电源、独立网络）
	[ ]

	系统集成（门禁、报警、管理平台）
	[ ]

	安装要求（线槽、波纹管、线管；安装高度；标识）
	[ ]

	竣工资料与培训
	[ ]

	设备与施工质保
	[ ]



6. 验收测试
	序号
	测试项目
	结果
	签字

	1
	每台摄像机都有画面并写入存储；录像机中的摄像机列表与图纸和设备清单一致。
	☐
	

	2
	实际存储天数符合技术任务书：系统完成一个完整循环后核查最早的录像，或按实际码率计算。
	☐
	

	3
	每个室外区域在黑暗条件下检查夜间画面；识别区域能看清人脸或车牌。
	☐
	

	4
	摄像机和录像机时间同步，存储中的时间戳正确。
	☐
	

	5
	出厂密码已更改，按角色创建账户，固件已更新。
	☐
	

	6
	远程访问按角色运行：管理层、安保和IT只能看到分配给自己的摄像机。
	☐
	

	7
	市电中断时，备用电源能维持录像机和交换机运行。
	☐
	

	8
	已移交竣工图、带序列号的设备清单、管理员账户信息以及安保人员操作说明。
	☐
	



7. 技术任务书应包含的内容——发送前自查
	序号
	章节
	已写

	1
	设施与目标。 地址、建筑用途、面积、层数、运营时间，以及采购方想达到的目的：周界、收货、收银台、出入口的管控。
	☐

	2
	区域及各区域任务。 概览——看清发生了什么；辨别——看清动作和物品；识别——能认出人脸或读出车牌。任务等级越高，目标所占像素越多，摄像机安装位置也越近。
	☐

	3
	摄像机要求。 分辨率、镜头或视场角、红外补光、室外防护等级、智能分析。
	☐

	4
	录像与存储。 录像模式（连续、移动侦测、按计划）、以天数计的存储时长、编码格式。
	☐

	5
	存储与访问。 存储在物理上放在哪里、由谁通过哪些设备查看、录像如何调取提供。
	☐

	6
	网络与供电。 PoE、交换机、备用电源、独立的视频监控网络。
	☐

	7
	集成。 与门禁系统、入侵报警、现有视频监控系统或管理平台的集成。
	☐

	8
	安装要求。 布线方式（桥架、波纹管、线槽）、安装高度、标识，以及在运营中的设施内施工。
	☐

	9
	文档与培训。 竣工图、带序列号的设备清单、用户账户、安保人员操作说明。
	☐

	10
	验收与质保。 测试清单、设备和施工的质保、质保报修流程。
	☐



请将填写好的技术任务书发送至 sales@satsolutions.uz——我们将在24小时内提供附规格清单和工程量清单的报价。
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