Техническое задание на систему видеонаблюдения — шаблон
Шаблон SAT Solutions по статье «Как составить техническое задание на видеонаблюдение для закупки: структура, параметры и нормы Узбекистана» (редакция 10.11.2026).
Заполните поля в квадратных скобках. Колонка «Пример значения» — ориентир: замените его требованием своего объекта. Требования пишите измеримыми — так их можно проверить при приёмке.
1. Общие сведения
	Заказчик
	[ ]

	Объект и адрес
	[ ]

	Назначение здания, площадь, этажность
	[ ]

	Режим работы объекта
	[ ]

	Цель системы
	[ ]

	Существующее оборудование и платформа
	[ ]

	Ответственное лицо (имя, телефон, e-mail)
	[ ]



2. Зоны наблюдения
	№
	Зона
	Задача: обзор / различение / идентификация
	Помещение или улица
	Кол-во камер

	1
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	2
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	3
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	4
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	5
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]

	6
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



3. Требования к камерам и регистратору
	Параметр
	Как сформулировать в ТЗ
	Пример значения
	Требование для объекта

	Разрешение камеры
	не менее N Мп
	≥ 4 Мп (2688×1520) для помещений и входов
	[ ]

	Объектив / угол обзора
	фокусное расстояние или горизонтальный угол
	2,8 мм, около 100° для помещения
	[ ]

	ИК-подсветка
	дальность не менее N м
	≥ 30 м внутри, 50–80 м на периметре
	[ ]

	Исполнение для улицы
	класс защиты оболочки
	IP67
	[ ]

	Кодек
	поддерживаемые кодеки
	H.265 / H.265+ и H.264
	[ ]

	Питание
	PoE по стандарту
	IEEE 802.3af или 802.3at
	[ ]

	Каналы регистратора
	число IP-каналов с запасом
	не менее чем на 25 % больше числа камер
	[ ]

	Входящий поток регистратора
	Мбит/с
	не ниже суммарного битрейта камер с запасом
	[ ]

	Отсеки для дисков
	число SATA и объём на отсек
	под расчётный архив, диски серии для видеонаблюдения
	[ ]

	Аналитика
	функция, а не торговая марка
	фильтрация тревог по классам «человек» и «транспорт»
	[ ]



4. Запись и архив
Формула для проверки предложений: объём (ТБ) = число камер × битрейт (Мбит/с) × 86 400 × дни / 8 / 1 000 000.
	Число камер N
	Битрейт B, Мбит/с
	Глубина D, суток
	Объём V, ТБ

	[ ]
	[ ]
	[ ]
	[ ]



	Режим записи (постоянная / по движению / по расписанию)
	[ ]

	Место хранения архива
	[ ]

	Кто и с каких устройств смотрит архив, как выдаются записи
	[ ]



Рекомендация по месту хранения: на оборудовании на объекте или в центре обработки данных в Республике Узбекистан — это не норма закона, а совет практиков. Биометрические данные (шаблоны лиц в СКУД) хранятся в Узбекистане по ст. 27-1 ЗРУ-547 (ред. ЗРУ-1125 от 26.03.2026). Срок архива, установленный нормой для отдельных объектов (например, по ПКМ № 271), проверьте на дату закупки.
5. Сеть, питание, монтаж, документация, гарантия
	Сеть и питание (PoE, коммутаторы, резервное питание, отдельная сеть)
	[ ]

	Интеграция (СКУД, сигнализация, платформа управления)
	[ ]

	Требования к монтажу (лоток, гофра, короб; высоты; маркировка)
	[ ]

	Исполнительная документация и обучение
	[ ]

	Гарантия на оборудование и на работы
	[ ]



6. Приёмочные испытания
	№
	Испытание
	Результат
	Подпись

	1
	Каждая камера показывает изображение и пишет в архив; список камер в регистраторе совпадает со схемой и спецификацией.
	☐
	

	2
	Фактическая глубина архива соответствует ТЗ: проверяется самая старая запись после выхода системы на полный цикл или расчёт по фактическому потоку.
	☐
	

	3
	Ночное изображение проверено в темноте в каждой уличной зоне; в зонах идентификации лицо или номер различимы.
	☐
	

	4
	Время на камерах и регистраторе синхронизировано, метки времени в архиве корректны.
	☐
	

	5
	Заводские пароли заменены, учётные записи созданы по ролям, прошивки обновлены.
	☐
	

	6
	Удалённый доступ работает по ролям: руководитель, охрана и ИТ видят только назначенные камеры.
	☐
	

	7
	Резервное питание держит регистратор и коммутаторы при отключении сети.
	☐
	

	8
	Переданы исполнительные схемы, список оборудования с серийными номерами, учётные данные администратора и инструкция для охраны.
	☐
	



7. Что должно быть в ТЗ — проверка перед отправкой
	№
	Раздел
	Есть

	1
	Объект и цель. Адрес, назначение здания, площадь, этажность, режим работы и то, чего добивается заказчик: контроль периметра, приёмки товара, касс, проходной.
	☐

	2
	Зоны и задача в каждой зоне. Обзор — видно, что происходит; различение — видны действия и предметы; идентификация — можно узнать лицо или прочитать номер. Чем выше задача, тем больше пикселей приходится на объект и тем ближе ставится камера.
	☐

	3
	Требования к камерам. Разрешение, объектив или угол обзора, ИК-подсветка, исполнение для улицы, аналитика.
	☐

	4
	Запись и архив. Режим записи (постоянная, по движению, по расписанию), глубина архива в днях, кодек.
	☐

	5
	Хранение и доступ. Где физически лежит архив, кто и с каких устройств его смотрит, как выдаются записи.
	☐

	6
	Сеть и питание. PoE, коммутаторы, резервное питание, выделенная сеть видеонаблюдения.
	☐

	7
	Интеграция. Со СКУД, охранной сигнализацией, уже работающей системой видеонаблюдения или платформой управления.
	☐

	8
	Требования к монтажу. Способ прокладки кабеля (лоток, гофра, короб), высоты установки, маркировка, работа на действующем объекте.
	☐

	9
	Документация и обучение. Исполнительные схемы, список оборудования с серийными номерами, учётные записи, инструкция для охраны.
	☐

	10
	Приёмка и гарантия. Перечень испытаний, гарантия на оборудование и на работы, порядок гарантийного обращения.
	☐



Пришлите заполненное ТЗ на sales@satsolutions.uz — подготовим КП со спецификацией и ведомостью работ в течение 24 часов.
SAT Solutions · ООО «SUPPLY AND TRANSPORTATION», ИНН 308603912 · Ташкент, ул. Катта Дархон, 5 · +998 97 862-66-99 · sales@satsolutions.uz · satsolutions.uz




